Российская   Федерация

Администрация Бронницкого сельского поселения

Новгородская область Новгородский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2013г. № 127

с. Бронница

Об утверждении схемы

водоснабжения и водоотведения

Бронницкого сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом  муниципального образования Бронницкое сельское поселение,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить схему водоснабжения и водоотведения  муниципального образования Бронницкое сельское поселение.

2.Опубликовать постановление в газете «Звезда» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.bronnicаadm.ru в раздел «Документы».

Глава сельского поселения:                                          Е.Н.Евсеева

Утверждена

Постановлением администрации

Бронницкого сельского поселения

от 30.09.2013г. № 127

Схема водоснабжения и водоотведения Бронницкого сельского поселения

Введение	3

Паспорт схемы	4

Глава 1. Схема водоснабжения	7

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	7

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	7

1.1.2 Описание и функционирование  систем водоснабжения.	9

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	12

1.2 Существующие балансы водопотребления.	12

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения	16

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	22

1.5  Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	26

Глава 2. Схема водоотведения	26

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	26

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.	26

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.	27

2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем  в водоотведении муниципального образования	28

2.2 Существующие балансы  системы водоотведения	28

2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод	32

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	34

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения	36

Схема водоснабжения  Бронницкого сельского поселения

Схема водоотведения Бронницкого сельского поселения

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Бронницкого сельского поселения разработана в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении» на период до 2033 года на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой администрации Бронницкого сельского поселения Новгородского муниципального района, Новгородской области;

-  генерального плана Бронницкого сельского поселения, разработанного институтом ОАО « Новгородгражданпроект».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

1).Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водоочистные сооружения;

- РЧВ;

- насосные станции;

2) Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции;

Согласно статье 38 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 7.12.2011 №416-ФЗ органы местного самоуправления поселений и городских округов обязаны утверждать схемы водоснабжения и водоотведения. Они войдут в число документов, определяющих направление развития соответствующей территории.

Указанные схемы должны соответствовать документам территориального планирования, утвержденным по правилам главы 3 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, а также программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденным по правилам ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". В них будут устанавливаться целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения, а также планироваться мероприятия, необходимые для осуществления горячего, питьевого, технического водоснабжения и водоотведения.

Таким образом, необходимо отметить, что в случаях, если в документах территориального планирования (генеральном плане) перспектива развития поселения (города, населенного пункта) не отражена, либо – отражена укрупнено - необходимо вносить изменения в такие документы, а впоследствии и приводить в соответствие схемы водоснабжения и водоотведения.

# Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Бронницкого сельского  поселения Новгородского муниципального района Новгородской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации Бронницкого сельского  поселения.

Местонахождение объекта

Бронницкое сельское поселение (СП) входит в состав Н овгородского муниципального района (МР) и является одним из 22 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения - 70 910 га.

Располагается к востоку от территории областного центра г. Великий Новгород.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- 	Федеральный закон от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»;

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г.;

-	СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

-	СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

- 	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2033г.;

-	 увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 	повышение качества питьевой воды, поступающей потребителям;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способы достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующего водозабора узлов и ВОС;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Бронницкого сельского  поселения в целом;

-       реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства;

- 	прокладка новых канализационных сетей в  неканализованных районах Бронницкого сельского поселения;

- 	реконструкция существующих канализационных сетей и модернизация канализационных насосных станций;

-       сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды;

-        установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема реализации в период с  2013 по 2033 годы.  В проекте выделяются два этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап: 2013-2023г:

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- строительство магистральных сетей канализации для обеспечения отвода сточных вод от существующей и проектируемой застройки;

- реконструкция и увеличение мощностей  существующего водозаборного узла;

- строительство новых артезианских скважин;

- поэтапная перекладка существующих канализационных и водопроводных сетей;

- реконструкция  существующих КНС;

- строительство новых канализационных очистных сооружений с доочисткой.

Второй этап: 2023-2033г.

- строительство новых артезианских скважин;

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- прокладка магистральных сетей канализации для обеспечения отвода сточных вод от существующей и проектируемой застройки.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы.

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населённых пунктов.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования  и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных капиталовложений граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

- Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определённых для вновь строящегося жилищного фонда и объектов социально-культурного назначения.

Оперативный контроль осуществляет глава администрации Бронницкого сельского поселения в соответствии с  федеральным законом от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Территория Бронницкого СП располагается  к востоку от территории областного центра г. Великий Новгород.

В состав Пролетарского городского поселения входят следующие населённые пункты с количеством населения (на 2013г.):

| № № п/п | Перечень населенных пунктов |
| --- | --- |
| 1 | с. Бронница (2663чел) |
| 2 | д. Белая Гора (305 чел) |
| 3 | д. Большое Лучно (54 чел) |
| 4 | д. Большие Дорки (20 чел) |
| 5 | д. Войцы (18 чел) |
| 6 | д. Глебово (24 чел) |
| 7 | д.Дубровка (26 чел) |
| 8 | д. Локоток (1 чел) |
| 9 | д. Малое Лучно (18 чел) |
| 10 | д. Манкошево (2 чел) |
| 11 | д.Новое Село (23чел) |
| 12 | д.Наволок (36 чел) |
| 13 | д.Прилуки (111 чел) |
| 14 | д.Полосы (15 чел) |
| 15 | д.Русско (144 чел) |
| 16 | д.Холынья (157 чел) |
| 17 | д.Чавницы (86 чел) |
| 18 | д.Частова (113 чел) |
| 19 | д.Чурилово (3 чел) |
|  | Итого: =3819 |

В настоящее время на территории поселения имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения и водоотведения. Сети хозяйственно-питьевого водопровода имеются только в с. Бронница.  В остальных населённых пунктах Бронницкого сельского поселения сети хозяйственно-питьевого водопровода отсутствуют. Жители отбирают воду на хозяйственно-питьевые нужды из шахтных колодцев общего и частного пользования.

### 1.1.2 Описание и функционирование  систем водоснабжения.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надёжной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

с. Бронница

Источником водоснабжения потребителей села Бронница является река Мста. Водозабор расположен между д. Русско и с. Бронница. Вода от водозабора насосами (2 рабочих, 1 резервный) насосной станцией I подъёма по водоводам Ø300 и Ø200 подаётся на водопроводные очистные сооружения (ВОС), расположенные в пос. Пролетарий.

Производительность одного насоса на насосной станции I подъёма составляет 100м3/час.

Производительность ВОС составляет 3000м3/сут.

Участок водовода Ø200мм, подающего воду на ВОС между НС III-го  подъёма до ВОС отключен,  так как находится в аварийном состоянии. Длина участка 2,0км. Требуется его замена.

Пройдя очистку на ВОС, вода из резервуаров чистой воды (РЧВ) насосами (2 рабочих , 1 резервный) насосной станции II подъёма (р.п. Пролетарий) по трубопроводу  Ø200 подаётся в  два РЧВ.  Объём одного РЧВ составляет 300м³.Над РЧВ расположена насосная станция ΙΙΙ-го подъёма, производительностью 100м³/час(количество насосов -2шт).

Вода из РЧВ насосной станцией ΙΙΙ-го подъёма по водоводу Ø150 подаётся в бак водонапорной башни с. Бронница. Перед водонапорной башней в колодце установлена разделительная задвижка, позволяющая выключать башню из работы и подавать воду непосредственно в сеть хозяйственно-питьевого водопровода. Высота водонапорной башни составляет 30м. Объём бака для воды в башне-30м3.

Вода из башни под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода с. Бронница.

На сети установлены пожарные гидранты и водоразборные колонки. Часть жилых домов поселения подключена к тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода.  Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно-питьевые нужды через  водоразборные колонки, частные артезианские скважины, из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Водопроводные сети с. Бронница относятся к Филиалу «Водоканал Новгородского района».

В остальных населённых пунктах Бронницкого сельского поселения сети хозяйственно-питьевого водопровода отсутствуют. Жители отбирают воду на хозяйственно-питьевые нужды из шахтных колодцев общего и частного пользования.

По данным « Подземные воды СССР» том.Ι, книга 2 (изд. г. Москва 1989г) артезианские скважины имеются в д. Глебово и д. Частова.

д. Глебово - № скважины Н-46-80, 1980года бурения, производительность q=1л/сек, глубиной Н=120м.

д. Частова - № скважины Н-62-83, 1983года бурения, производительность q=0,1л/сек, глубиной Н=120м.

Данные лабораторных анализов качества воды уполномоченными органами не предоставлены.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы см. таблицу 1.

Таблица 1.

| № № п/п | Наимнеование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с. Бронница | Приёмный колодец | 1966 | 3 | - | - |
|  |  | распределительная камера | 1966 | 3 |  |  |
|  |  | нас.станция 1 подъёма | 1966 | 3 | - | - |
| 2 | д. Глебово (Подземные воды СССР) том.Ι, книга 2 | Скважина q=1л/сек - 1шт. | 1980 | 0,086 | 120 | - |
| 3 | д. Частова (Подземные воды СССР) том.Ι, книга 2 | Скважина q=0,1л/сек - 1шт. | 1983 | 0,0086 | 120 | - |

Характеристики насосного оборудования установленного по ВКУ-10 с. Бронница см. таблицу 2.

Таблица 2.

| № № п/п | Наимнеование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | с. Бронница | Насосная 1-го подъёма | КМ-100-65-200 3шт. | 100 | 50 | 30 | - |
|  |  | Насосная 3-го подъёма | КМ-100-65-200 1шт. КМ-10-80-160 1шт | 100 | 30 | - | - |

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных трубопроводов

диаметром Ø200÷159мм общей протяжённостью 17,20км. Сведения о состоянии  существующих водопроводных сетей по с. Бронница  представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Одиночное протяжение водопроводных сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | Водоводов |  |  |  | Уличной сети |  |  |  | Итого: | в т.ч. нуждаются в замене | % износа |
|  | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 200 | чугун | 1966 | 5,85 | 5,85 |  |  |  |  | 5,85 | 5,85 | 150 |
| 159 |  |  |  |  | сталь | 1978 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 165 |
| 200 |  |  |  |  | чугун | 1978 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 110 |
| Всего |  |  | 5,85 | 5,85 |  |  | 11,35 | 9,85 | 17,2 | 15,7 | 142 |

Для обеспечения потребного расхода воды на пожаротушение в сельском поселении имеются пожарные водоёмы:

в с. Бронница - 5шт. (ул. Нишенская, ул. Садовая, ул. Западная, ул. Лесная, ул. Боровская)

в д. Наволок - 2 водоёма

в д. Белая гора - 1 водоём

в д. Новое Село - 1 водоём

в д. Прилуки - 1 водоём

Пожарные водоёмы поселения находятся на балансе Администрации поселения.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территории существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие городского  поселения в целом. Водопроводными сетями охвачено 20% территории жилой застройки Бронницкого сельского поселения в целом.

Водопроводные сети на территории с. Бронница, проложенные до 1978 года, имеют неудовлетворительное состояние и требуют перекладки. Износ существующих водопроводных сетей по с. Бронница более 142% (см. таблицу 3). Сведения о состоянии  существующих водопроводных сетей по с. Бронница  предоставлены обслуживающей организацией ООО «Новкоммунсервис».

## 1.2 Существующие балансы водопотребления.

Таблица водопотребления. Существующее положение на 2013г.

Таблицы приняты на основании данных генерального плана, разработанного в 2010году институтом  ОАО «Новгородгражданпроект» (см. таблицу 4).

Таблица 4

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 |
| с. Бронница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1020 | 160 | 163,20 | 59,57 | 212,16 | 22,87 | 1,2,3 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 1643 | 50 | 82,15 | 29,98 | 106,80 | 10,24 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 49,07 | 65,56 | 32,64 | 2,81 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2663 | 50 | 21,89 | 7,99 | 133,15 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 234,16 | 133,12 | 377,95 | 36,86 |  |
| д.Большие Дорки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 20 | 50 | 1,00 | 0,37 | 1,30 | 0,32 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,20 | 0,07 | 0,20 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 20 | 50 | 0,16 | 0,06 | 1,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,36 | 0,50 | 2,50 | 0,37 |  |
| д. Большое Лучно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 54 | 50 | 2,70 | 0,99 | 3,51 | 0,86 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,54 | 0,20 | 0,54 | 0,13 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 54 | 50 | 0,44 | 0,16 | 2,70 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,68 | 1,34 | 6,75 | 0,99 |  |
| Войцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 18 | 50 | 0,90 | 0,33 | 1,17 | 0,29 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,18 | 0,07 | 0,18 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 18 | 50 | 0,15 | 0,05 | 0,90 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,23 | 0,45 | 2,25 | 0,33 |  |
| д. Глебово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 24 | 50 | 1,20 | 0,44 | 1,56 | 0,38 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,24 | 0,09 | 0,24 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 24 | 50 | 0,20 | 0,07 | 1,20 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,64 | 0,60 | 3,00 | 0,44 |  |
| д. Дубровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 26 | 50 | 1,30 | 0,47 | 1,69 | 0,41 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,26 | 0,09 | 0,26 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 26 | 50 | 0,21 | 0,08 | 1,30 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,77 | 0,65 | 3,25 | 0,48 |  |
| д. Локоток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 50 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,07 | 0,02 | 0,13 | 0,02 |  |
| д. Малое Лучно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 18 | 50 | 0,90 | 0,33 | 1,17 | 0,29 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,18 | 0,07 | 0,18 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 18 | 50 | 0,15 | 0,05 | 0,90 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,23 | 0,45 | 2,25 | 0,33 |  |
| д.Монкошево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 50 | 0,10 | 0,04 | 0,13 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,10 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,14 | 0,05 | 0,25 | 0,04 |  |
| д. Наволок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 36 | 50 | 1,80 | 0,66 | 2,34 | 0,57 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,36 | 0,13 | 0,36 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 36 | 50 | 0,30 | 0,11 | 1,80 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,46 | 0,90 | 4,50 | 0,66 |  |
| д. Новое Село |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 23 | 50 | 1,15 | 0,42 | 1,50 | 0,36 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,23 | 0,08 | 0,23 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 23 | 50 | 0,19 | 0,07 | 1,15 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,57 | 0,57 | 2,88 | 0,42 |  |
| д. Полосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 15 | 50 | 0,75 | 0,27 | 0,98 | 0,24 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,15 | 0,05 | 0,15 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 15 | 50 | 0,12 | 0,05 | 0,75 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,02 | 0,37 | 1,88 | 0,27 |  |
| д. Прилуки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 111 | 50 | 5,55 | 2,03 | 7,22 | 1,72 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 1,11 | 0,41 | 1,11 | 0,26 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 111 | 50 | 0,91 | 0,33 | 5,55 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,57 | 2,76 | 13,88 | 3,30 |  |
| д. Чавницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 86 | 50 | 4,30 | 1,57 | 5,59 | 1,36 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,86 | 0,31 | 0,86 | 0,21 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 86 | 50 | 0,71 | 0,26 | 4,30 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,87 | 2,14 | 10,75 | 1,57 |  |
| д. Чурилово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 50 | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,20 | 0,07 | 0,38 | 0,05 |  |
| д.Белая Гора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 305 | 50 | 15,25 | 5,57 | 19,83 | 3,21 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 3,05 | 1,11 | 3,05 | 0,49 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 305 | 50 | 2,51 | 0,92 | 15,25 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 20,81 | 7,59 | 38,13 | 6,17 |  |
| д.Русско |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 144 | 50 | 7,20 | 2,63 | 9,36 | 2,05 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 1,44 | 0,53 | 1,44 | 0,32 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 144 | 50 | 1,18 | 0,43 | 7,20 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 9,82 | 3,59 | 18,00 | 3,94 |  |
| д.Холынья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 157 | 50 | 7,85 | 2,87 | 10,21 | 2,18 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 1,57 | 0,57 | 1,57 | 0,34 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 157 | 50 | 1,29 | 0,47 | 7,85 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,71 | 3,91 | 19,63 | 4,19 |  |
| д.Частова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 113 | 50 | 5,65 | 2,06 | 7,35 | 1,73 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 1,13 | 0,41 | 1,13 | 0,27 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 113 | 50 | 0,93 | 0,34 | 5,65 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,71 | 2,81 | 14,13 | 3,34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 190,95 |  |  |
|  | Всего существующее: | чел | 3819 |  | 313,02 | 161,91 | 522,45 | 26,04 |  |

- Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985.

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986.

- 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1       и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека      (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

- 50 л/сут. - норма  водопотребления на одного жителя с водопользованием из водоразборных колонок по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- 50 л/сут. - норма  водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2033 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации  Бронницкого сельского поселения: - увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2033 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жителей с. Бронница, д. Белая Гора, д. Глебово, д. Войцы а также со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения и канализации. Прирост численности постоянного населения на расчётный срок по Бронницкому сельскому поселению представлен в таблице 5.

Таблица 5.

| № № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Количество населения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2023г. |  | Расчетный срок - 2033г. |  |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | с. Бронница | 1072 | 2663 | 325 | 2988 | 488 | 3476 |
| 2 | д. Дубровка | 14 | 26 | 3 | 29 | 3 | 32 |
| 3 | д. Наволок | 17 | 36 | 155 | 191 | 233 | 424 |
| 4 | д. Прилуки | 61 | 111 | 104 | 215 | 155 | 370 |
| 5 | д. Холынья | 90 | 157 | 151 | 308 | 226 | 534 |
| 6 | д. Чавницы | 52 | 86 | 2 | 88 | 4 | 92 |
| 7 | д. Большие Дорки | 11 | 20 | 10 | 30 | 10 | 40 |
| 8 | д. Войцы | 12 | 18 | 7 | 25 | 10 | 35 |
| 9 | д. Глебово | 11 | 24 | 286 | 310 | 430 | 740 |
| 10 | д. Локоток | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | д.Манкошево | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | д.Новое Село | 18 | 23 | 322 | 345 | 482 | 827 |
| 13 | д.Полосы | 6 | 15 | 2 | 17 | 2 | 19 |
| 14 | д.Русско | 67 | 144 | 95 | 239 | 142 | 381 |
| 15 | д.Чурилово | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 16 | д.Большое Лучно | 31 | 54 | 22 | 76 | 32 | 108 |
| 17 | д.Белая Гора | 144 | 305 | 555 | 860 | 833 | 1693 |
| 18 | д.Частова | 56 | 113 | 7 | 120 | 10 | 130 |
| 19 | д.Малое Лучно | 14 | 18 | 3 | 21 | 3 | 24 |
|  | Итого: | 1680 | 3818 | 2049 | 5868 | 3065 | 8933 |

- динамика роста численности населения в населённых пунктах получена расчётным путём, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчётный срок в этих населённых пунктах и его обеспеченности на одного человека.

В перспективе развития Бронницкого сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки  для Бронницкого поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2033 года оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации только в с. Бронница, д. Белая Гора, д. Глебово, д. Войцы в остальных же населённых пунктах Бронницкого СП благоустройство остаётся без изменений. Водоснабжение потребителей проектируемой и жилой застройки в остальных населённых пунктах предусматривается из проектируемых и шахтных колодцев.  (См. Генплан разработанный институтом ОАО «Новгородгражданпроект»2010года);

- существующий сохраняемый мало и средне этажный жилой фонд остаётся без изменеий, т.е. из шахтных колодцев (См. Генплан разработанный институтом  ОАО «Новгородгражданпроект»2010года);

- новое индивидуальное жилищное строительство  оборудуется ванными и местными водонагревателями только в с. Бронница, д. Белая Гора, д. Глебово в остальных же населённых пунктах Бронницкого СП благоустройство остаётся без изменений. Водоснабжение потребителей проектируемой и жилой застройки в остальных населённых пунктах предусматривается из проектируемых и шахтных колодцев.  (См. Генплан разработанный институтом ОАО «Новгородгражданпроект»2010года);

Водоснабжение потребителей проектируемой застройки д.Белая Гора, д. Глебово, д.Новое Село, являются проектируемые скважины в каждой из деревень. Вода из скважин по трубопроводам подается в водонапорные башни из которых по проектируемым тупиковым сетям хозяйственно- питьевого водопровода поступает потребителям.

При этом необходимо произвести анализы воды из скважин на соответствие ее ГОСТ 2874-82*«Вода питьевая».

Водоснабжение потребителей проектируемой застройки в остальных населенных пунктах Бронницкого СП предусматривается из проектируемых шахтных колодцев. При этом необходимо:

1. Выполнить паспортизацию вновь отрытых шахтных колодцев и скважин и произвести анализы воды из колодцев на соответствие ее ГОСТ 2874-82* «Вода питьевая»

В том случае если вода соответствует ГОСТ 2874-82*, водоснабжение потребителей проектируемой застройки возможно осуществлять из скважин и колодцев. Для подачи воды из колодца непосредственно потребителю, в доме устанавливается водопроводная насосная станция с баком для воды (емкость бака от 9 литров до 25). В скважине устанавливается насос для скважин. Для обеззараживания подаваемой воды, если это необходимо, установить бактерицидные фильтры после насосной установки.

2.Вокруг артезианских скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма  водопотребления на одного жителя с водопользованием из водоразборных колонок по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

50 л/сут. - норма  водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Перспективные расходы на хозяйственно-питьевые нужды, а также суммарное водопотребление Бронницкого сельского   поселения приведены в таблице 6.

Таблицы приняты на основании данных генерального плана, разработанного в 2010году институтом ОАО «Новгородгражданпроект».

Таблица 6.

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 |
| с. Бронница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап- на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 2988 | 160 | 478,08 | 174,50 | 621,50 | 52,85 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 95,62 | 34,90 | 95,62 | 8,13 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2988 | 50 | 24,56 | 8,96 | 149,40 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  | 2988 |  | 598,25 | 218,36 | 866,52 | 60,99 |  |
| 2-й этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 3476 | 160 | 556,16 | 203,00 | 723,01 | 59,92 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 111,23 | 40,60 | 111,23 | 9,22 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3476 | 50 | 28,57 | 10,43 | 173,80 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  | 3476 |  | 695,96 | 254,03 | 1008,04 | 69,14 |  |
| д. Белая Гора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап- на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 860 | 160 | 137,60 | 50,22 | 178,88 | 20,44 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 27,52 | 10,04 | 27,52 | 3,15 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 860 | 50 | 7,07 | 2,58 | 43,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  | 860 |  | 172,19 | 62,85 | 249,40 | 23,59 |  |
| 2-й этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 1693 | 160 | 270,88 | 98,87 | 352,14 | 33,57 | 1,2,3,4 |
|  | Гостиница на 50 мест | мест | 50 |  | 11,00 |  | 11,00 |  |  |
|  | Учреждение культуры | мест | 250 |  | 14,00 |  | 14,00 |  |  |
|  | База грузовой техники |  |  |  | 292,00 |  | 292,00 |  |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 54,18 | 19,77 | 54,18 | 5,16 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1693 | 50 | 13,92 | 5,08 | 84,65 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  | 1693 |  | 338,97 | 123,72 | 490,97 | 38,74 |  |
| д. Глебово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап- на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 310 | 160 | 49,60 | 18,10 | 64,48 | 10,44 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 9,92 | 3,62 | 9,92 | 1,61 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 310 | 50 | 2,55 | 0,93 | 15,50 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  | 310 |  | 62,07 | 22,65 | 89,90 | 12,05 |  |
| 2-й этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 740 | 160 | 118,40 | 43,22 | 153,92 | 18,43 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 23,68 | 8,64 | 23,68 | 2,83 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 740 | 50 | 6,08 | 2,22 | 37,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  | 740 |  | 148,16 | 54,08 | 214,60 | 21,26 |  |
| д. Новое Село |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап- на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 345 | 160 | 55,20 | 20,15 | 71,76 | 11,23 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 11,04 | 4,03 | 11,04 | 1,73 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 345 | 50 | 2,84 | 1,04 | 17,25 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  | 345 |  | 69,08 | 25,21 | 100,05 | 12,96 |  |
| 2-й этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 827 | 160 | 132,32 | 48,30 | 172,02 | 19,94 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 26,46 | 9,66 | 26,46 | 3,07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 827 | 50 | 6,80 | 2,48 | 41,35 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  | 827 |  | 165,58 | 60,44 | 239,83 | 23,01 |  |
| Остальные населённые пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап- на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 1365 | 50 | 68,25 | 24,91 | 88,73 | 8,89 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 13,65 | 4,98 | 13,65 | 1,37 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1365 | 50 | 11,22 | 4,10 | 68,25 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  | 1365 |  | 93,12 | 33,99 | 170,63 | 10,26 |  |
| 2-й этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 2197 | 50 | 109,85 | 40,10 | 142,81 | 12,84 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 21,97 | 8,02 | 21,97 | 1,98 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2197 | 50 | 18,06 | 6,59 | 109,85 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  | 2197 |  | 149,88 | 54,71 | 274,63 | 14,82 |  |
| д. Полосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-й этап на 2033г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | База отдыха |  |  |  | 68,00 |  | 68,00 | 13,08 |  |
| д. Частова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-й этап на 2033г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | База отдыха |  |  |  | 195,00 |  | 195,00 | 38,15 |  |
| д. Войцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-й этап на 2033г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | База отдыха |  |  |  | 136,00 |  | 136,00 | 26,16 |  |
| д. Прилуки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-й этап на 2033г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | База отдыха |  |  |  | 113,00 |  | 136,00 | 25,56 |  |
|  | Всего на 2023 год: | чел | 5868 |  | 994,71 | 363,07 | 1476,50 | 91,54 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 336,80 |  |  |
|  | Всего на 2033 год: | чел | 8933 |  | 2855,38 | 546,97 | 2763,07 | 185,31 |  |

1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13330.2009, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют:

- на наружное – 15л/с;

- на внутреннее – 2х5,0 + 2х2,5 = 15 л/с (действующий дом культуры на 250 мест со сценой с. Бронница).

Время тушения пожара –  в течение трёх часов, количество пожаров - 1.

Для обеспечения противопожарных требований во всех деревнях при необходимости предусматривается строительство пожарных водоёмов или резервуаров, а также пожарных пирсов на р. Мста в радиусе 150-200м от обслуживаемых зданий.

Места расположения пожарных водоёмов и резервуаров решается при рабочем проектировании.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

На территории Бронницкого сельского поселения согласно Генплана разработанного институтом ОАО «Новгородгражданпроект».2010года не предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства  на конец расчётного срока 2033 года предусматривается только только в с. Бронница, д. Белая Гора, д. Глебово в остальных же населённых пунктах Бронницкого СП благоустройство остаётся без изменений. Водоснабжение потребителей проектируемой и жилой застройки в остальных населённых пунктах предусматривается из проектируемых и шахтных колодцев.  (См. Генплан разработанный институтом ОАО «Новгородгражданпроект» 2010года);

Так как почти все населённые пункты Бронницкого сельского  поселения расположены у природных водотоков, проектом рекомендуется во всех без исключения устройство местных поливочных водопроводов сезонного действия или шахтных колодцев, что позволит расходовать воду артезианских скважин только на хозяйственно-питьевые нужды населения, т.к. дебит многих действующих скважин составляет 1л/с, 3,6м³/час или 86,4м³/сут ("Подземные воды  СССР, Обзор подземных вод Новгородской области за 1971-1986г. Том 1 Буровые на воду скважины. Книга 2 М,1989г).

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

Источником водоснабжения населённых пунктов Бронницкого сельского поселения на расчётный срок принимаются:

с. Бронница – существующий водозабор на р. Мста. Водозабор расположен между д. Русско и с. Бронница.

д. Белая Гора, д. Глебово, д. Новое Село - проектируемые артезианские скважины в каждой из деревень.

Остальные населённые пункты – проектируемые и существующие  шахтные колодцы.

Инвестиционные площадки в д. Белая Гора(база грузовой техники), домов отдыха в д. Прилуки, д. Полосы, д. Частова – проектируемые артезианские скважины с установкой водонапорных башен.

Для обеспечения бесперебойной работы системы водоснабжения существующей и проектируемой с. Бронница  необходимо предусмотреть:

- реконструкцию насосных станций НС-1-го и  НС-ΙΙ-го подъёма в Г.П.Пролетарий, НС-ΙΙΙ-го подъёма с. Бронница, водозаборных и очистных сооружений в р.п. Пролетарий в связи с увеличением расходов потребляемой воды;

- строительство новых кольцевых  водопроводных сетей, замену изношенных сетей с увеличением их диаметров по мере необходимости.

Для обеспечения водой ферм крупного рогатого скота (6х200 голов) в с. Бронница предусмотреть скважины.

Для обеспечения противопожарных требований во всех населённых пунктах Бронницкого сельского поселения при необходимости предусмотреть строительство пожарных водоёмов или резервуаров, а также пожарных пирсов на р. Мста в радиусе 150-200м от обслуживающих зданий, конкретное месторасположение пожарных резервуаров будет определено при рабочем проектировании.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновремённой заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке. Выбор площадок под новое  водозаборное сооружение производится с учётом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения потерь  воды, связанных с нерациональным использованием, у потребителей   повсеместно необходимо предусмотреть  счётчики учёта расхода воды в соответствии с гл.7.2 п.7.2.1 СП 30.13330.2012.

Выполнение схемы водоснабжения  в период с 2013г. по 2033г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап с 2013-2023г.:

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

Организовать Ι и ΙΙ пояс зон санитарной охраны для планируемых артезианских скважин  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Реконструкцию насосных станций НС-1-го и  НС-2-го подъёма, водозаборных и очистных сооружений в р.п. Пролетарий в связи с увеличением расходов потребляемой воды.

- реконструкцию насосных станций НС-1-го и  НС-ΙΙ-го подъёма в Г.П.Пролетарий, НС-ΙΙΙ-го подъёма с. Бронница, в связи с увеличением расходов потребляемой воды;

На второй этап с 2013-2023г.:

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населённых пунктов, проложив новые водопроводные сети в с. Бронница.

Пробурить арт.скважины и построить линии водопровода для домов отдыха в д. Прилуки, д. Полосы, д. Частова, д. Войцы и инвестиционной площадки (база грузовой техники) в д. Белая Гора.

Пробурить арт.скважины и построить тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода. при этом необходимо провести анализы воды из скважин на соответствие её ГОСТ 2874-82* «Вода питьевая» для потребителей  проектируемой жилой застройки д. Белая Гора, д. Глебово, д. Новое Село.

На основании данных Генерального плана поселения, разработанного институтом ОаО «Новгородгражданпроект»2010года, невозможно провести детальный расчет объемов работ в рамках схемы водоснабжения.

Анализ генерального плана, разработанного институтом ОАО «Новгородгражданпроект» 2010года, выявил необходимость его корректировки в части водоснабжения. Генеральный план выполнен без детализации каждого населенного пункта. Таким образом, водоснабжение в генеральном плане для каждого населенного пункта фактически не предусмотрено или предусмотрено формально. Отсутствие плана улично-дорожной сети населенных пунктов, а также отсутствие топографической съемки территории населенных пунктов не позволяют провести детальный расчет объемов работ для реализации схемы водоснабжения.

Расчеты объемов работ возможно будет выполнить после внесения соответствующих изменений в генеральный план поселения.

## 1.5  Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Расчеты объемов работ возможно будет выполнить после внесения соответствующих изменений в генеральный план поселения.

# Глава 2. Схема водоотведения

## 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

### 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

В настоящее время из населенных пунктов Бронницкого сельского  поселения сети канализации имеют только с. Бронница.  В остальных населённых пунктах Бронницкого сельского поселения централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует. Жилые дома частного сектора оборудованы надворными уборными с утилизацией стоков в компостные ямы.

В настоящее время система водоотведения  обслуживается организацией ООО «Новкоммунсервис».

с. Бронница:

Сточные воды от существующей жилой застройки СНП Бронницы самотеком по закрытой системе канализации поступают в приёмные резервуары канализационных насосных станций (КНС) №4 и №5.

В КНС №4 установлено 2 насоса производительностью 140м3/час и 80м3/час.

В КНС №5 установлено 2 насоса производительностью по 140м3/час.

Сточные воды из КНС №4 перекачиваются по одному напорному трубопроводу Ø150 длиной 2,0км в КНС №5. Материал напорного трубопровода - сталь, чугун.

Из КНС №5 сточные воды перекачиваются по двум напорным трубопроводам 0200 длиной 4,50км в приёмный резервуар КНС№3, находящейся на территории пос. Пролетарий. Материал напорного трубопровода - чугун.

Жилые дома СНП Бронница, оборудованные водопроводом, частично подключены к системе канализации и частично оборудованы накопительными емкостями объёмом 5 м3. для приёма сточных вод. Частично жилые дома частного сектора СНП Бронница оборудованы надворными уборными.

Очистка накопительных емкостей и приёмных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной.

В настоящее время в остальных населенных пунктах Бронницкого сельского поселения сетей канализации нет. Жилые дома оборудованы надворными уборными.

### 2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

В настоящее время из населенных пунктов Бронницкого сельского  поселения сети канализации имеют только с. Бронница.

с. Бронница:

Напорная сеть от КНС№4 протяжённостью 300 м находится в аварийном состоянии и требует замены.

Здания насосных станций КНС№4  и  КНС №5 требуют капитального ремонта.

Насосные агрегаты на КНС№4 и №5 требуют замены

Характеристика существующих канализационных насосных станций представлена в таблице 7.

Таблица 7.

| Расположение канализационной насосной станции | Год ввода | Часовая производительность,м3/час | Марка насосов | напор,м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Бронница: |  |  |  |  |
| КНС№4 | 2005 | 144 | Фг-144/10,5 | 10,5 |
|  | 2005 | 144 | Фг-144/46 | 46 |
| КНС№5 | - | 144 | Фг-144/10,5 | 10,5 |
|  | 2011 | 80 | См125/80/315/4 | 32 |

### 2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем 
в водоотведении муниципального образования

В настоящее время Бронницкое сельское  поселение имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованная система канализации имеется только в с. Бронница. и охватывает около 30% жилой застройки.

В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой жилой застройки, а также объектов капитального строительства требуется реконструкция существующих канализационных станций.

Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

Длительная эксплуатация, агрессивная среда, а также увеличение объёмов сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений систем водоотведения.

Канализационные сети находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Износ сетей составляет 100%. Сведения о состоянии сетей приведены в таблице 8.

с. Бронница

Таблица 8.

| Одиночное протяжение канализационных напорных сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | главных коллекторов |  |  |  | Уличной сети |  |  |  | Итого: | в т.ч. нуждаются в замене | % износа |
|  | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 200 | - | - | - | - | чугун | 1976 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 117 |
| 200 | - | - | - | - | кер | 1976 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 117 |
| 150 | сталь | 1976 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | 117 |
| 200 | чугун | 1976 | 9,0 | 9,0 | - | - | - | - | - | - | 117 |
| Всего: |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | - |

## 2.2 Существующие балансы  системы водоотведения

Данные по объёму поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Бронницкого сельского  поселения на 2013год приведены в таблице 9 согласно данных генерального плана, разработанного в 2010году институтом ОАО«Новгородгражданпроект».

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

Таблица 9.

| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| с. Бронница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1020 | 160 | 163,20 | 59,57 | 212,16 | 22,87 | 1,2,3 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 1643 | 25 | 41,08 | 14,99 | 53,40 | 5,12 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 24,51 | 8,95 | 24,51 | 2,11 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2663 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  | 2663 |  | 228,79 | 83,51 | 290,07 | 34,45 |  |
| д.Большие Дорки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 20 | 25 | 0,50 | 0,18 | 0,65 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 20 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  | 20 |  | 0,56 | 0,20 | 0,71 | 0,14 |  |
| д. Большое Лучно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 54 | 25 | 1,35 | 0,49 | 1,76 | 0,43 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,16 | 0,06 | 1,35 | 0,33 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 54 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  | 54 |  | 1,51 | 0,55 | 3,11 | 0,76 |  |
| Войцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 18 | 25 | 0,45 | 0,16 | 0,59 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 18 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  | 18 |  | 0,50 | 0,18 | 0,64 | 0,16 |  |
| д. Глебово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 24 | 25 | 0,60 | 0,22 | 0,78 | 0,19 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 24 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  | 24 |  | 0,67 | 0,25 | 0,85 | 0,21 |  |
| д. Дубровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 26 | 25 | 0,65 | 0,24 | 0,85 | 0,21 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 26 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  | 26 |  | 0,73 | 0,27 | 0,92 | 0,22 |  |
| д. Локоток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 25 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  | 1 |  | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,01 |  |
| д. Малое Лучно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 18 | 25 | 0,45 | 0,16 | 0,59 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 18 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  | 18 |  | 0,50 | 0,18 | 0,64 | 0,16 |  |
| д.Монкошево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 25 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  | 2 |  | 0,06 | 0,02 | 0,07 | 0,02 |  |
| д. Наволок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 36 | 25 | 0,90 | 0,33 | 1,17 | 0,20 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,11 | 0,04 | 0,11 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 36 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  | 36 |  | 1,01 | 0,37 | 1,28 | 0,22 |  |
| д. Новое Село |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 23 | 25 | 0,58 | 0,21 | 0,75 | 0,18 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 23 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  | 23 |  | 0,64 | 0,24 | 0,82 | 0,20 |  |
| д. Полосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 15 | 25 | 0,38 | 0,14 | 0,49 | 0,12 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 15 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  | 15 |  | 0,42 | 0,15 | 0,53 | 0,13 |  |
| д. Прилуки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 111 | 25 | 2,78 | 1,01 | 3,61 | 0,86 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,33 | 0,12 | 0,33 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 111 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  | 111 |  | 3,11 | 1,13 | 3,94 | 0,94 |  |
| д. Чавницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 86 | 25 | 2,15 | 0,78 | 2,80 | 0,68 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,26 | 0,09 | 0,26 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 86 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  | 86 |  | 2,41 | 0,88 | 3,05 | 0,74 |  |
| д. Чурилово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 25 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  | 3 |  | 0,08 | 0,03 | 0,11 | 0,03 |  |
| д.Белая Гора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 305 | 25 | 7,63 | 2,78 | 9,91 | 1,61 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,92 | 0,33 | 0,92 | 0,15 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 305 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  | 305 |  | 8,54 | 3,12 | 10,83 | 1,75 |  |
| д.Русско |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 144 | 25 | 3,60 | 1,31 | 4,68 | 1,02 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,43 | 0,16 | 0,43 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 144 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  | 144 |  | 4,03 | 1,47 | 5,11 | 1,12 |  |
| д.Холынья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 157 | 25 | 3,93 | 1,43 | 5,10 | 1,09 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,47 | 0,17 | 0,47 | 0,10 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 157 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  | 157 |  | 4,40 | 1,60 | 5,57 | 1,19 |  |
| д.Частова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 113 | 25 | 2,83 | 1,03 | 3,67 | 0,87 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,34 | 0,12 | 0,34 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 113 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  | 113 |  | 3,16 | 1,15 | 4,01 | 0,95 |  |
|  | Всего существующее: | чел | 3819 |  | 261,16 | 95,32 | 332,30 | 26,10 |  |

Централизованные сети канализации имеются только в с. Бронница, в остальных населённых пунктах Бронницкого сельского поселения канализация отсутствует.

## 2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод

В соответствии с генеральным планом, разработанным институтом ОАО«Новгородгражданпроект» приняты следующие нормы водоотведения:

- 160 л/сут на одного человека – удельное обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 12% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на местную промышленность и неучтённые расходы.

- 25 л/сут  удельное водоотведение в неканализованных районах на одного жителя.

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от Бронницкого сельского  поселения приведены в таблице 10. Данные взяты из генерального плана, разработанного институтом ОАО«Новгородгражданпроект».

Таблица 10. Потребитель; Ед-ца Изме-ре- ния; Кол-во; Средне суточн. Норма на ед. изм.; Водоотведение; Примеча-ние. Наименование расхода; Сред. сут. м³/сут; Годовое т.м³/год; Макс. сут. м³/сут; Макс. час. м³/час. 1; 2; 3; 4; 5; 10; 11; 12; 13; 14. с. Бронница. 1-й этап- на 2023г.; Хоз-питьевые нужды; чел; 2988; 160; 478,08; 174,50; 621,50; 52,85; 1,2,3. Неучтённые расходы; %; 12.0; -; 57,37; 20,94; 57,37; 4,88; 1,2,3. Полив; чел; 2988; 50; -; -; -; -; 1,2. Итого:; 2988; 535,45; 195,44; 678,87; 57,73. 2-й этап на 2033г.; Хоз-питьевые нужды; чел; 3476; 160; 556,16; 203,00; 723,01; 59,92; 1,2,3,4. Неучтённые расходы; %; 20.0/12.0; -; 66,74; 24,36; 66,74; 5,53; 1,2,3. Полив; чел; 3476; 50; -; -; -; -; 1,2. Итого:; 3476; 622,90; 227,36; 789,75; 65,45. д. Белая Гора. 1-й эта на 2023г.; Хоз-питьевые нужды; чел; 860; 25; 21,50; 7,85; 27,95; 3,19; 1,2,3. Неучтённые расходы; %; 12.0; -; 2,58; 0,94; 2,58; 0,29; 1,2,3. Полив; чел; 860; 50; -; -; -; -; 1,2. Итого:; 860; 24,08; 8,79; 30,53; 3,49. 2-й этап на 2033г.; Хоз-питьевые нужды; чел; 1693; 160; 270,88; 98,87; 352,14; 33,57; 1,2,3,4. Неучтённые расходы; %; 12.0; -; 32,51; 11,86; 32,51; 3,10; 1,2,3. Гостиница на 50 мест; мест; 50; 11,00; 11,00. Учреждение культуры; мест; 250; 14,00; 14,00. База грузовой техники; 292,00; -; 292,00; -; 1,2. Полив; чел; 1693; 50; -; -; -; -; 1,2. Итого:; 1693; 620,39; 110,73; 701,65; 66,89. д. Глебово. 1-й этап- на 2023г.; Хоз-питьевые нужды; чел; 310; 25; 7,75; 2,83; 10,08; 1,63; 1,2,3. Неучтённые расходы; %; 12.0; -; 0,93; 0,34; 0,93; 0,15; 1,2,3. Полив; чел; 310; 50; -; -; -; -; 1,2. Итого:; 310; 8,68; 3,17; 11,01; 1,78. 2-й этап на 2033г.; Хоз-питьевые нужды; чел; 740; 160; 118,40; 43,22; 153,92; 18,43; 1,2,3,4. Неучтённые расходы; %; 12.0; -; 14,21; 5,19; 14,21; 1,70; 1,2,3. Полив; чел; 740; 50; -; -; -; -; 1,2. Яхтклуб; 9,25; 9,25. Итого:; 740; 141,86; 48,40; 177,38; 21,23. д. Новое село. 1-й этап- на 2023г.; Хоз-питьевые нужды; чел; 345; 25; 8,63; 3,15; 11,21; 1,76; 1,2,3. Неучтённые расходы; %; 12.0; -; 1,04; 0,38; 1,04; 0,16; 1,2,3. Полив; чел; 345; 50; -; -; -; -; 1,2. Итого:; 345; 9,66; 3,53; 12,25; 1,92. 2-й этап на 2033г.; Хоз-питьевые нужды; чел; 827; 160; 132,32; 48,30; 172,02; 19,94; 1,2,3,4. Неучтённые расходы; %; 12.0; -; 15,88; 5,80; 15,88; 1,84; 1,2,3. Полив; чел; 827; 50; -; -; -; -; 1,2. Яхтклуб; 9,25; 9,25. Итого:; 827; 157,45; 54,09; 197,14; 22,85. Остальные населённые пункты. 1-й этап- на 2023г.; Хоз-питьевые нужды; чел; 1365; 25; 34,13; 12,46; 44,36; 4,45; 1,2,3. Неучтённые расходы; %; 12.0; -; 4,10; 1,49; 4,10; 0,41; 1,2,3. Полив; чел; 1365; 50; -; -; -; -; 1,2. Итого:; 1365; 38,22; 13,95; 48,46; 4,86. 2-й этап на 2033г.; Хоз-питьевые нужды; чел; 2197; 25; 54,93; 20,05; 71,40; 6,42; 1,2,3. Неучтённые расходы; %; 12.0; -; 6,59; 2,41; 6,59; 0,59; 1,2,3. Полив; чел; 2197; 50; -; -; -; -; 1,2. Итого:; 2197; 61,52; 22,45; 77,99; 7,01. д. Полосы. 2-й этап на 2033г.. База отдыха; 68,00; 68,00. д. Частова. 2-й этап на 2033г.. База отдыха; 195,00; 195,00. д. Войцы. 2-й этап на 2033г.. База отдыха; 136,00; 136,00. д. Прилуки. 2-й этап на 2033г.. База отдыха; 113,00; 136,00. Всего на 2023 год:; чел; 5868; 616,09; 224,87; 781,11; 59,66. Всего на расчетный срок:; чел; 8933; 2116,11; 463,04; 2478,92; 178,59.

## 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Сброс сточных вод от проектируемой застройки с. Бронница предусматриваются частично в существующие и проектируемые сети хозяйственно-бытовой канализации и частично в проектируемые надворные уборные с емкостями-накопителями. По самотечной канализационной сети стоки сбрасываются в приемные резервуары канализационных насосных станций. Затем по напорным трубопроводам отводятся на канализационные очистные сооружения р.п. Пролетарий производительностью 1500м.³/сут.

Для обеспечения бесперебойной, безаварийной работы системы водоотведения существующей и проектируемой застройки Бронницкого СП необходимо предусмотреть:

- реконструкцию существующих насосных станций с увеличением производительности;

-поэтапную перекладку магистральных самотечных и напорных трубопроводов с увеличением диаметров;

- реконструкцию биологических очистных сооружений с увеличением производительности в п. Пролетарий.

Сточные воды от потребителей инвестиционных площадок д.Полосы, д, Частова, д. Войцы, д. Прилуки сбрасываются на проектируемые локальные очистные сооружения полной биологической очистки (ЛОС), располагаемых на территориях этих площадок.

В остальных населенных пунктах Бронницкого поселения сброс сточных вод от проектируемой застройки предусматривается в проектируемые надворные уборные с емкостями- накопителями или на локальные очистные сооружения (ЛОС).

Очистные установки модельного ряда «Топас» группы компаний «Топол-эко» г. Москва как сооружения полной биологической очистки, обеспечивают высокоэффективную систему защиты окружающей среды и, в частности, водоёмов от загрязнений.

Материал корпуса установки - трёхслойный вспененный полипропилен, обладающий теплоизолирующими свойствами, не подвергающийся химической и биологической коррозии.

Высокая степень очистки даёт возможность установкам соответствовать всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Благодаря этому оборудование сертифицировано и рекомендовано к применению на всей территории России Главным департаментом санитарно-эпидемиологического надзора РФ.

Гигиенические требования установлены в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Это полностью автоматизированная система.

Очистка сточных вод проходит полный цикл, вплоть до удаления азота и фосфора, а удаляемый активный ил стабилизируется в аэробных условиях и один раз в три-четыре месяца удаляется из сооружения аэрлифтом, подсушивается на площадке в течение 20 дней и может использоваться в качестве удобрения.

Очищенная сточная вода может отводиться в ливневую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений.

ЛОС могут использоваться как для отдельных домов так и для группы домов, а так же и для объектов социально-бытового назначения.

Местоположение, количество, производительность ЛОС и вариант отведения очищенных стоков определяется при рабочем проектировании в зависимости от местных условий.

Санитарно-защитная зона очистных сооружений производительностью от 0,2 до 5 тыс. мЗ/сут составляет 150м.

Жилые дома частной застройки поселения, не имеющие систем водоснабжения и канализации, оборудуются надворными уборными с бетонными выгребами с очисткой их ассенизационными машинами.

Сточные воды от коровника, расположенного на территории с.Бронница сбрасываются на проектируемые локальные очистные сооружения полной биологической очистки (ЛОС), располагаемые на территории этой площадки.

Навоз с ферм по подвесным дорогам транспортируется за пределы зданий в навозохранилища, располагаемые на территории фермы. Жижа от навоза из зданий ферм и дождевые воды с выгульных площадок, загрязненные навозом, накапливаются в жижесборниках с последующим вывозом на сельскохозяйственные поля для удобрения под запашку при наличии разрешения территориальных органов Роспортебнадзора и в соответствии с санитарными правилами и нормами.

# Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

На основании данных Генерального плана поселения разработанного институтом ОАО «Новгородгражданпроект» 2010года, невозможно провести детальный расчет сроков реализации схемы по этапам, невозможно провести детальный объемов работ в рамках схемы водоснабжения и  водоотведения.

Анализ генерального плана выявил необходимость его корректировки в части водоснабжения и водоотведения. Генеральный план выполнен без детализации каждого населенного пункта, водоснабжение и водоотведение в генеральном плане для каждого населенного пункта фактически не предусмотрено или предусмотрено формально. Отсутствие плана улично-дорожной сети населенных пунктов, а также отсутствие топографической съемки территории населенных пунктов не позволяют провести детальный расчет объемов работ для реализации схем водоснабжения и  водоотведения.

Детализированные расчеты объемов работ по этапам возможно будет выполнить после внесения соответствующих изменений в генеральный план поселения.