- Российская Федерация

- Совет депутатов  Бронницкого сельского поселения

- Новгородского района  Новгородской области

- РЕШЕНИЕ

от 12.01.2012 года  №  8

с.Бронница

Об утверждении схем теплоснабжения

Бронницкого сельского поселения.

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1980 г. N 208 (СН 531-80), Уставом муниципального образования Бронницкое сельское поселение ,

Совет депутатов  Бронницкого сельского поселения решил:

1.Утвердить прилагаемые  схемы теплоснабжения  Бронницкого сельского поселения .

2.  Опубликовать решение в газете «Звезда» и  разместить на официальном сайте в сети  «Интернет»  по адресу  www. bronniciadm.ru в разделе «Документы»

Глава сельского поселения:                                    Е.Н.Евсеева

Утверждено

Решением Совета депутатов  Бронницкого сельского поселения № 8  от 12.01.2012 г.

СХЕМЫ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

БРОННИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения  Бронницкого сельского поселения Новгородского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Бронницкое сельское поселение;

- Генеральный план Бронницкого сельского поселения.

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей   Бронницкого сельского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования  Бронницкое сельское поселение;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Характеристика Бронницкого сельского поселения

Бронницкое сельское поселение ( далее -Бронницкое СП)  входит в состав Новгородского муниципального района (далее – Новгородский МР) и является одним из 17 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения на 01.01.2012 г. –  70910га.

Территория Бронницкого СП расположена в восточной части территории Новгородского МР Новгородской области.

В состав   Бронницкого СП входят  19 населенных пунктов .

Административным центром поселения является  с.Бронница

Численность населения  Бронницкого СП на 01.01.2012 –  3751 человек.

В геоморфологическом отношении территория Бронницкого сельского поселения приурочена к Ильменско-Волховской озерно-ледниковой аккумулятивной равнине со спокойным слабоволнистым рельефом и характеризуется незначительными уклонами, что затрудняет поверхностный сток и обусловливает развитие заболоченностей. Плоские озерные равнины возникли на месте усыхавших озер. Они сложены тонкозернистыми

горизонтально-слоистыми песками, супесями, суглинками, ленточными глинами. Террасированность равнин свидетельствует о ряде этапов спада озерных вод. К ним же относятся болотные равнины, широко развитые на водоразделах.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 18-25 м.

Поверхность территорий осложнена осушительными каналами.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением , с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой. Его

формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию ( мощность) и теплоноситель в границах Бронницкого сельского поселения.

1.1.Существующее состояние

Теплоснабжение жилого фонда, административных зданий, соцкультбыта и производств в с.Бронница в настоящее время осуществляется от 3-х газовых котельных № 41 производительностью 3,1 Гкал/час, № 43 производительностью 0,69 Гкал/час и № 45 производительностью 4,2 Гкал/час. В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация – филиал ООО «МП ЖКХ НЖС» «Новгородский филиал».

| № п/п | Наименование котельной,адрес | установл. мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.,км | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная № 41 с.Бронница ул.Березки | 3.1 | 5.910 | газ |
| 2 | Котельная № 43 с.Бронница ул. Боровская | 0.69 | 0.252 | газ |
| 3 | Котельная № 45 с.Бронница ул.Мелиораторов | 3,096 | 2.535 | газ |

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)  Бронницкого  СП осуществляется:

- в частных домах    от печей и котлов на твердом топливе и газе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

- в многоквартирные дома , здания соцкультбыта   в  с.Бронница централизовано от существующих котельных № 41,43,45 на газовом топливе

1.2 Краткая характеристика котельных, расположенных на территории Бронницкого сельского поселения

| Котельная №41 осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение с. Бронница, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 3,1 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 2,1966 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая,протяженность теплосети центрального отопления и горячего водоснабжения в однотрубном исчислении составляет 5,910 км. Здание котельной №41 1980 года постройки, 6,44м.*19,05м.+4,07м.*3,63м. высотой 4,07м.; Объем здания = 559 м3.; Фундамент здания-бетонный ленточный; Кровля-рубероид совмещённая; Площадь земельного участка отчужденная под котельную составляет = 480 м2., фактически застроенная = 197 м2. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |  |  |
| Котельная №41 с. Бронница | 3,1 | 2,196615 | 94,67 | газ |  |  |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |  |  |
| КВС- 0,9-95г | 65,5 | 2003 2005 2010 | 0,774 | 2 1 1 |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  | Кол-во насосов |  |  |
| КМ 100-65-200; Q=100м³/ч; Н=50м 4КМ-8А; Q=100м³/ч; Н=50м К 45/30; Q=45м³/ч; Н=31м |  | N=30кВт; n=3000об/мин N=17кВт; n=3000об/мин N=7,5кВт; n=3000об/мин |  | 1 1 2 |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  | Кол-во насосов |  |  |
| К 20/30; Q=20м³/ч; Н=30м 2К-6; Q=20м³/ч; Н=30м |  | N=4,0кВт; n=3000об/мин N=4,5кВт; n=3000об/мин |  | 2 2 |  |  |

| ЦО, ГВС | Состояние коммуникаций |  |  |  | Материальная характеристика | Vтр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр, мм | надземная прокладка, м | подземная прокладка,м | Длина, м (в однотр.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЦО | 38 | 120 |  | 240 | 9,12 | 0,19 |
| ЦО | 45 | 89 |  | 178 | 8,01 | 0,22 |
| ЦО | 57 | 19 |  | 38 | 2,17 | 0,07 |
|  |  |  | 180 | 360 | 20,52 | 0,71 |
| ЦО | 76 |  | 305 | 610 | 46,36 | 2,28 |
| ЦО | 89 |  | 95 | 190 | 16,91 | 0,98 |
| ЦО | 108 | 115 |  | 230 | 24,84 | 1,81 |
|  |  |  | 505 | 1010 | 109,08 | 7,93 |
| ЦО | 133 |  | 160 | 320 | 42,56 | 3,93 |
| ЦО | 159 | 30 |  | 60 | 9,54 | 1,06 |
|  |  |  | 245 | 490 | 77,91 | 8,65 |
| ЦО | 219 |  | 15 | 30 | 6,57 | 0,97 |
| ГВС | 32 | 27 |  | 54 | 1,73 | 0,03 |
|  |  |  | 60 | 120 | 3,84 | 0,06 |
| ГВС | 38 | 30 |  | 60 | 2,28 | 0,05 |
|  |  |  | 185 | 370 | 14,06 | 0,30 |
| ГВС | 45 | 27 |  | 54 | 2,43 | 0,07 |
|  |  |  | 218 | 436 | 19,62 | 0,55 |
| ГВС | 57 | 30 |  | 60 | 3,42 | 0,12 |
|  |  |  | 142 | 284 | 16,19 | 0,56 |
| ГВС | 89 |  | 203 | 406 | 36,13 | 2,09 |
| ГВС | 108 |  | 155 | 310 | 33,48 | 2,43 |
| ВСЕГО (в однотрубном ЦО + ГВС): |  |  |  | 5910 | 506,77 | 35,05 |
| из них ГВС: |  |  |  | 2154 | 133,18 | 6,25 |
| ЦО: |  |  |  | 3756 | 373,59 | 28,80 |

Объемы потребления тепловой энергии ( мощности) теплоносителя и  приросты потребления тепловой энергии ( мощности) теплоносителя с разделением по видам теплопотребителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | V(м3), S(м2) |  |  |  |  |  | t внутри (отопл.) |  |  |  | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плановая температура наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Броницкого с/п, ул.Берёзки, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1044 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,022570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администр. Новг. р-на, ул.Бронницкая, 152 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3426 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,037970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Берёзки, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,009797 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Молодёжная, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,016902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Песочная, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,009764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Школьная, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,007495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Школьная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,007248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Молодёжная |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 0,002799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д/С 1, ул.Молодёжная, 6а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 0,124456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Бронницкая, 156 |  |  |  |  |  |  |  |  | 859 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,085443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Бронницкая, 156а |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,040244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Бронницкая, 156б |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,011891 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Бронницкая, 156в |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,059986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Бронницкая, 156г |  |  |  |  |  |  |  |  | 781 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,081678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Молодёжная, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1176 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,116466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Молодёжная, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1275 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,111363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Молодёжная, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1260 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,111845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Молодёжная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1144 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,116580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Молодёжная, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1180 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,116466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Молодёжная, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1287 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,130098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Молодёжная, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1259 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,104528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Школьная, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,010231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Школьная, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,017648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Школьная, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,024000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Школьная, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,006988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Школьная, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,030401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Школьная, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,017648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Школьная, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,009632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Школьная, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,014874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| центр врачебной практики, ул.Молодёжная, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  | 695 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,014598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,019907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Библиотека, ул.Бронницкая, 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,016199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почта, ул.Берёзки, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,006617 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СКК, ул.Бронницкая, 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 0,032697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физк.-общеоздоровит. центр, ул.Бронницкая, 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 0,087264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АТС, ул.Берёзки, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,003414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,043300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа; ул.Берёзки, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13244 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 0,320922 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,001929 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | Параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | V(м3), S(м2) |  |  |  |  |  | Норма расхода ГВ |  |  |  | Макс. часовая нагрузка (Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Берёзки, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5м3 |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 0,002475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Школьная, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1м3 |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 0,002475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| детский сад 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 0,014609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Школьная, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 0,000825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Молодёжная, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 0,043725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Молодёжная, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 0,046200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Молодёжная, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 0,057750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Школьная, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 0,000825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Школьная, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 0,003300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Школьная, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 0,000825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Школьная, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 0,004950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Школьная, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 0,002475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Школьная, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 0,005775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физк.-общеоздоровит. центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 0,002063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Летний лагерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0,000413 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0,006002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1501 |  |  |  | 0,194686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: ГВС + отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,196615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В С Е Г О (Гкал/час): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,196615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №43 с. Бронница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №43 осуществляет теплоснабжение с. Бронница, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,69 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,2678 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая,протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 0,252 км. Объем здания = 192 м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование котельной |  |  |  | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | Максимальный коэффициент загрузки |  |  |  |  |  |  |  | Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №43 с. Бронница |  |  |  | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,267798 |  |  |  |  |  |  |  | 45,6 |  |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип, марка котла |  |  |  | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год установки котлов |  |  |  |  |  |  |  | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во котлов |  |  |  |  |  |  |  |
| КВа-0,4 Гн "Факел" |  |  |  | 18.окт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |  | 0,344 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во насосов |  |  |  |  |  |  |  |
| К45-30; Q=45 м3/ч;Н=31м; К45-30; Q=45 м3/ч;Н=31м; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N=5,5кВт; n=3000об/мин N=4,0кВт; n=3000об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во насосов |  |  |  |  |  |  |  |
| К 20-18; Q=20м3/ч;Н=18м К 65-50-160; Q=25м3/ч;Н=32м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N=4 кВт; N=5,5 кВт; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦО, ГВС |  | Состояние коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Материальная характеристика |  |  |  |  | Vтр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм |  |  |  | надземная прокладка, м |  |  |  |  |  | подземная прокладка,м |  |  |  |  |  |  | Длина, м (в однотр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦО |  | 38 |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 2,51 |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦО |  | 45 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 2,70 |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦО |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  | 9,58 |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО (в однотрубном ЦО): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  | 14,78 |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы потребления тепловой энергии ( мощности) теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии ( мощности) теплоносителя с разделением по видам теплопотребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | V(м3), S(м2) |  |  | t внутри (отопл.) |  |  |  |  |  |  | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плановая температура наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гараж Б, ул.Боровская |  |  |  |  |  |  | 2829 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 0,072155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гараж В |  |  |  |  |  |  | 2422 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 0,065879 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гараж Г |  |  |  |  |  |  | 841 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 0,024336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз. Здание |  |  |  |  |  |  | 790 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 0,020375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Боровская, 2 |  |  |  |  |  |  | 478 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 0,058301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Боровская, 4 |  |  |  |  |  |  | 142 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 0,026752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,267798 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В С Е Г О (Гкал/час): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,297256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 с.Бронница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение с. Бронница, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 3,096 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 1,4256 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая,протяженность теплосети центрального отопления и горячего водоснабжения в однотрубном исчислении составляет 2,535 км. Здание котельной №45 1978 года постройки, 28,00м.*6,30м.+3,40м.*8,80м. высотой 4,35м.; Объем здания = 897,5 м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование котельной |  |  | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимальный коэффициент загрузки |  |  |  | Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 с. Бронница |  |  | 3,096 |  |  |  |  |  |  |  | 1,425608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,06 |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип, марка котла |  |  | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций |  |  |  |  |  |  |  | Год установки котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  |  |  | Кол-во котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВС- 0,9-95г |  |  | 65,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2001 2002 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,774 |  |  |  | 2 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К 100-65-200; Q=100м³/ч; Н=50м К 45/30; Q=45м³/ч; Н=31м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N=30кВт; n=3000об/мин N=7,5 кВт; n=3000об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К 20/30; Q=20м³/ч; Н=30м 2 К -6; Q=20м³/ч; Н=30м; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N=4 кВт; n=2900 об/мин N=4,5кВт; n=3000об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы потребления тепловой энергии ( мощности) теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии ( мощности) теплоносителя с разделением по видам теплопотребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V(м3), S(м2) |  |  |  |  | t внутри (отопл.) |  |  |  | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плановая температура наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Берёзки 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 872 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,093804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Мелиораторов, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1262 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,109591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Мелиораторов, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1263 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,110756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Мелиораторов, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1271 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,110664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Мелиораторов, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1258 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,110479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Мелиораторов, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1261 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,123128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Мелиораторов, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1296 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,113091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Мелиораторов, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,113091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Мелиораторов, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1262 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,110226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины №№22, 32; ул.Мелиораторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2340 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,017181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Мелиораторов, (КНС №5), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 0,008107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административное помещение, 2 эт.; ул.Мелиораторов, (база ПМК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,003060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство, Мелиораторов, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 0,017705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,040883 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V(м3), S(м2) |  |  |  |  | Норма расхода ГВ |  |  |  | Макс. часовая нагрузка (Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Мелиораторов, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 0,049500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Мелиораторов, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 0,058575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Мелиораторов, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 0,054450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Мелиораторов, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 0,051975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Мелиораторов, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 0,053625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Мелиораторов, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 0,055275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Мелиораторов, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 0,050325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 |  |  |  | 0,011000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2440 |  |  |  | 0,384725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: ГВС + отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,425608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В С Е Г О (Гкал/час): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,582425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование участка |  |  |  | Краткая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мат. хар-ка |  | Vтр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЦО, ГВС |  |  | Длина, м. (в однотр.) |  |  |  |  | Диаметр, мм. |  |  | Материал |  |  |  | Способ прокладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | От котельной до врезки на ж/дом №4 по ул. Мелиораторов |  |  |  | ЦО |  |  | 50 |  |  |  |  | 219 |  |  | сталь |  |  |  | надземно |  |  |  |  |  | 10,95 |  | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЦО |  |  | 76 |  |  |  |  | 219 |  |  | сталь |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 16,64 |  | 2,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГВС |  |  | 25 |  |  |  |  | 110 |  |  | п/п |  |  |  | надземно |  |  |  |  |  | 2,75 |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГВС |  |  | 25 |  |  |  |  | 75 |  |  | п/п |  |  |  | надземно |  |  |  |  |  | 1,88 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГВС |  |  | 38 |  |  |  |  | 110 |  |  | п/п |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 4,18 |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГВС |  |  | 38 |  |  |  |  | 75 |  |  | п/п |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 2,85 |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | От врезки на ж/дом №4 по ул. Мелиораторов до ж/дома №4 по ул. Мелиораторов -ТК-1 |  |  |  | ЦО |  |  | 16 |  |  |  |  | 76 |  |  | сталь |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 1,22 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГВС |  |  | 8 |  |  |  |  | 57 |  |  | нерж |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 0,46 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГВС |  |  | 8 |  |  |  |  | 40 |  |  | п/п |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 0,32 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | От врезки на ж/дом №4 по ул. Мелиораторов до врезки на ж/дом №3 по ул. Мелиораторов -ТК1-ТК2 |  |  |  | ЦО |  |  | 80 |  |  |  |  | 219 |  |  | сталь |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 17,52 |  | 2,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГВС |  |  | 40 |  |  |  |  | 110 |  |  | п/п |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 4,40 |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГВС |  |  | 40 |  |  |  |  | 75 |  |  | п/п |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 3,00 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | От врезки на ж/дом №3 по ул. Мелиораторов до ж/дома №3 по ул. Мелиораторов ТК-2 |  |  |  | ЦО |  |  | 8 |  |  |  |  | 57 |  |  | сталь |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 0,46 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГВС |  |  | 8 |  |  |  |  | 57 |  |  | нерж |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 0,46 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГВС |  |  | 8 |  |  |  |  | 50 |  |  | п/п |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 0,40 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | От врезки на ж/дом №3 по ул. Мелиораторов до ответвления на контору и КНС ТК-2 - ТК-3 |  |  |  | ЦО |  |  | 18 |  |  |  |  | 219 |  |  | сталь |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 3,94 |  | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГВС |  |  | 9 |  |  |  |  | 90 |  |  | п/п |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 0,81 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГВС |  |  | 9 |  |  |  |  | 63 |  |  | п/п |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 0,57 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | От ответвления на контору и КНС до врезки на КНС - ТК-3 |  |  |  | ЦО |  |  | 52 |  |  |  |  | 89 |  |  | сталь |  |  |  | надземно |  |  |  |  |  | 4,63 |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | От врезки на КНС до КНС |  |  |  | ЦО |  |  | 30 |  |  |  |  | 38 |  |  | сталь |  |  |  | надземно |  |  |  |  |  | 1,14 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | От врезки на КНС до конторы |  |  |  | ЦО |  |  | 37 |  |  |  |  | 89 |  |  | сталь |  |  |  | надземно |  |  |  |  |  | 3,29 |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | От ответвления на контору и КНС до врезки на ж/дом №2 по ул. Мелиораторов ТК-3 - ТК-4 |  |  |  | ЦО |  |  | 68 |  |  |  |  | 219 |  |  | сталь |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 14,89 |  | 2,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГВС |  |  | 34 |  |  |  |  | 90 |  |  | п/п |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 3,06 |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГВС |  |  | 34 |  |  |  |  | 63 |  |  | п/п |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 2,14 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | От врезки на ж/дом №2 по ул. Мелиораторов ТК-4 до ж/дома №2 по ул. Мелиораторов |  |  |  | ЦО |  |  | 12 |  |  |  |  | 57 |  |  | сталь |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 0,68 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГВС |  |  | 6 |  |  |  |  | 57 |  |  | нерж |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 0,34 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГВС |  |  | 6 |  |  |  |  | 50 |  |  | п/п |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 0,30 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | От врезки на ж/дом №2 по ул. Мелиораторов до врезки на ж/дома №1,№6 по ул. Мелиораторов ТК-4 - ТК-5 |  |  |  | ЦО |  |  | 194 |  |  |  |  | 159 |  |  | сталь |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 30,85 |  | 3,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГВС |  |  | 97 |  |  |  |  | 90 |  |  | п/п |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 8,73 |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГВС |  |  | 97 |  |  |  |  | 75 |  |  | п/п |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 7,28 |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | От врезки на ж/дома №1,№6 по ул. Мелиораторов до узла подключения в ж/доме №1 по ул. Мелиораторов |  |  |  | ЦО |  |  | 20 |  |  |  |  | 89 |  |  | сталь |  |  |  | надземно |  |  |  |  |  | 1,78 |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГВС |  |  | 3 |  |  |  |  | 57 |  |  | сталь |  |  |  | надземно |  |  |  |  |  | 0,17 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГВС |  |  | 3 |  |  |  |  | 45 |  |  | сталь |  |  |  | надземно |  |  |  |  |  | 0,14 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | От узла подключения в ж/доме №1 по ул. Мелиораторов до ж/дома №6 по ул. Мелиораторов |  |  |  | ЦО |  |  | 26 |  |  |  |  | 76 |  |  | сталь |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 1,98 |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЦО |  |  | 37 |  |  |  |  | 76 |  |  | сталь |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 2,81 |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЦО |  |  | 37 |  |  |  |  | 76 |  |  | сталь |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 2,81 |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЦО |  |  | 12 |  |  |  |  | 76 |  |  | сталь |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 0,91 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | От врезки на ж/дома №1,№6 по ул. Мелиораторов доврезки на ж/дом №5 по ул. Мелиораторов ТК-5 - ТК-6 |  |  |  | ЦО |  |  | 100 |  |  |  |  | 159 |  |  | сталь |  |  |  | надземно |  |  |  |  |  | 15,90 |  | 1,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГВС |  |  | 50 |  |  |  |  | 75 |  |  | п/п |  |  |  | надземно |  |  |  |  |  | 3,75 |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГВС |  |  | 50 |  |  |  |  | 63 |  |  | п/п |  |  |  | надземно |  |  |  |  |  | 3,15 |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | От врезки на ж/дом №5 по ул. Мелиораторов до ж/дома №5 по ул. Мелиораторов ТК-6 |  |  |  | ЦО |  |  | 24 |  |  |  |  | 76 |  |  | сталь |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 1,82 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГВС |  |  | 12 |  |  |  |  | 75 |  |  | п/п |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 0,90 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГВС |  |  | 12 |  |  |  |  | 40 |  |  | п/п |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 0,48 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | От врезки на ж/дом №5 по ул. Мелиораторов до врезки на ж/дом №7 по ул. Мелиораторов ТК-6 - ТК-7 |  |  |  | ЦО |  |  | 98 |  |  |  |  | 89 |  |  | сталь |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 8,72 |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГВС |  |  | 49 |  |  |  |  | 75 |  |  | п/п |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 3,68 |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГВС |  |  | 49 |  |  |  |  | 63 |  |  | п/п |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 3,09 |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | От врезки на ж/дом №7 по ул. Мелиораторов до ж/дома №7 по ул. Мелиораторов ТК-7 |  |  |  | ЦО |  |  | 60 |  |  |  |  | 57 |  |  | сталь |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 3,42 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГВС |  |  | 30 |  |  |  |  | 57 |  |  | нерж |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 1,71 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГВС |  |  | 30 |  |  |  |  | 50 |  |  | п/п |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 1,50 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | От врезки на ж/дом №7 по ул. Мелиораторов до врезки на ж/дом №8 по ул. Мелиораторов ТК-7 - ТК-8 |  |  |  | ЦО |  |  | 156 |  |  |  |  | 89 |  |  | сталь |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 13,88 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГВС |  |  | 78 |  |  |  |  | 63 |  |  | п/п |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 4,91 |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГВС |  |  | 78 |  |  |  |  | 50 |  |  | п/п |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 3,90 |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | От врезки на ж/дом №8 по ул. Мелиораторов до ж/дома №8 по ул. Мелиораторов |  |  |  | ЦО |  |  | 60 |  |  |  |  | 57 |  |  | сталь |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 3,42 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГВС |  |  | 30 |  |  |  |  | 63 |  |  | п/п |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 1,89 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГВС |  |  | 30 |  |  |  |  | 50 |  |  | п/п |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 1,50 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | От врезки на ж/дом №8 по ул. Мелиораторов до ж/дома №44 по ул. Березки |  |  |  | ЦО |  |  | 115 |  |  |  |  | 89 |  |  | сталь |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 10,24 |  | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЦО |  |  | 115 |  |  |  |  | 76 |  |  | сталь |  |  |  | подземно |  |  |  |  |  | 8,74 |  | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО (в однотрубном ЦО + ГВС): |  |  |  |  |  |  |  | 2535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257,32 |  | 20,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них ГВС: |  |  |  |  |  |  |  | 1034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,68 |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦО: |  |  |  |  |  |  |  | 1501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,65 |  | 18,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 2.Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| С.Бронница ул. Березки котельная № 41 | 3.1 |
| С.Бронница ул.Боровская , котельная № 43 | 0.69 |
| С.Бронница ул.Мелиораторов, котельная № 45 | 3.096 |

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  Бронницкого сельского  поселения осуществляет филиал «МП ЖКХ НЖКС» «Новгородский филиал».

Модернизация системы теплоснабжения  Бронницкого сельского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения поселения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории  Бронницкого сельского  поселения в с.Бронница  часть индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное газовое отопление.

Часть индивидуального жилищного фонда  (оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане  Бронницкого сельского  поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения  Бронницкого сельского поселения.

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| С.Бронница ул. Березки котельная № 41 | 3.1 |
| С.Бронница ул.Боровская , котельная № 43 | 0.69 |
| С.Бронница ул.Мелиораторов, котельная № 45 | 3.096 |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| С.Бронница ул.Березки, котельная № 41 | 3.1 | 2.2 | 3.1 |
| С.Бронница ул.Боровская котельная № 43 | 0.69 | 0.27 | 0.69 |
| С.Бронница ул.Мелиораторов котельная № 45 | 3.096 | 1.42 | 3.096 |

2.6.Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| С.Бронница ул.Березки, котельная № 41 | Нет |
| С.Бронница ул.Боровская котельная № 43 | Нет |
| С.Бронница ул.Мелиораторов котельная № 45 | Нет |

2.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 41, с.Бронница ул.Березки | 3.1 | 0.9 |
| Котельная № 43, с.Бронница ул.Боровская | 0.69 | 0.42 |
| Котельная № 45 с.Бронница ул.Мелиораторов | 3.096 | 1.68 |

Раздел 3. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

3.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом  Бронницкого сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

3.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом  Бронницкого сельского поселения меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

3.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом  Бронницкого сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 41 с.Бронница ул.Березки | 3.1 | 2.2 |
| 2 | Котельная № 43 с.Бронница ул.Боровская | 0.69 | 0.27 |
| 3 | Котельная № 45, с.Бронница ул.Мелиораторов | 3.096 | 1.42 |

3.4.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 41 с.Бронница ул.Березки | 3.1 | 3.1 |
| 2 | Котельная № 43 с.Бронница ул.Боровская | 0.69 | 0.69 |
| 3 | Котельная № 45, с.Бронница ул.Мелиораторов | 3.096 | 3.096 |

Раздел 5. Предложения по новому строительству и

реконструкции  тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом  Бронницкого сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом  Бронницкого сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом  Бронницкого сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Бронницкого  поселения на 2012-2014 годы)

| Планируемые работы в 2012-2014 году | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Планируемые работы | Тыс .руб. | Планируемые работы | Тыс .руб. | Планируемые работы | Тыс. Руб. |
| Замена водоподогревателей на пластинчатые.Котельная №41 | 2 | 309.42 |  |  |  |  |
| Замена ГРУ. Котельная №41 | 1 | 500.0 |  |  |  |  |
| Замена котлов КВС-0,9-95 котельной №45 | 2 | 1334.38 | 2 | 1212.0 |  |  |
| Замена водоподогревателей на пластинчатые. Котельная №45 | 2 | 309.42 |  |  |  |  |
| Замена ГРУ. Котельная №45 | 1 | 500.0 |  |  |  |  |
| Замена котлов КВС-0,9-95 котельной №41 |  |  | 2 | 1212.0 | 2 | 1212.0 |
| Замена теплосети ЦО от ж/д№3,ул.Молодежная до ж/д №8, ул.Молодежная на новые в ППУ изоляции. Котельная №41 |  |  | 450 м | 529.22 |  |  |
| Замена теплосети ЦО от Бронницкого СКК до ж/д №2 и ж/д№5 по ул.Молодежная на новые в ППУ изоляции. Котельная №41 |  |  |  |  | 1006 м | 1741.22 |

Раздел 6.Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

6.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, до 2015 года (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Бронницкого сельского   поселения на 2012-2014 годы) и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Панковского городского поселения.

6.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2012-2014 гг.

| Планируемые работы в 2012-2014 году | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Планируемые работы | Тыс .руб. | Планируемые работы | Тыс .руб. | Планируемые работы | Тыс. Руб. |
| Замена водоподогревателей на пластинчатые.Котельная №41 | 2 | 309.42 |  |  |  |  |
| Замена ГРУ. Котельная №41 | 1 | 500.0 |  |  |  |  |
| Замена котлов КВС-0,9-95 котельной №45 | 2 | 1334.38 | 2 | 1212.0 |  |  |
| Замена водоподогревателей на пластинчатые. Котельная №45 | 2 | 309.42 |  |  |  |  |
| Замена ГРУ. Котельная №45 | 1 | 500.0 |  |  |  |  |
| Замена котлов КВС-0,9-95 котельной №41 |  |  | 2 | 1212.0 | 2 | 1212.0 |
| Замена теплосети ЦО от ж/д№3,ул.Молодежная до ж/д №8, ул.Молодежная на новые в ППУ изоляции. Котельная №41 |  |  | 450 м | 529.22 |  |  |
| Замена теплосети ЦО от Бронницкого СКК до ж/д №2 и ж/д№5 по ул.Молодежная на новые в ППУ изоляции. Котельная №41 |  |  |  |  | 1006 м | 1741.22 |

Раздел 8. Теплоснабжающая организация.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории  Бронницкого сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является филиал «МП ЖКХ НЖКС» «Новгородский филиал».

Раздел 9.Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 41 с.Бронница ул.Березки | 3.1 | 2.2 |
| 2 | Котельная № 43 с.Бронница ул.Боровская | 0.69 | 0.27 |
| 3 | Котельная № 45, с.Бронница ул.Мелиораторов | 3.096 | 1.42 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10.Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В настоящее время на территории  Бронницкого сельского поселения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.